绿色建筑降碳措施报告书

公共建筑

| 工程名称 | 中峰村油榨坪街村民议事中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | GL-JZ-24-K14 |
| 建设单位 | 中峰镇人民政府 |
| 设计单位 | 中物联规划设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年10月 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP110C85A1 |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 建筑大样	5

5 围护结构	8

5.1 工程材料	8

5.2 围护结构作法简要说明	9

6 围护结构概况	9

7 设计建筑	10

7.1 房间类型	10

7.1.1 房间参数表	10

7.1.2 作息时间表	10

7.2 暖通空调系统	10

7.2.1 系统类型	10

7.2.2 制冷系统	10

7.2.3 供暖系统	11

7.2.4 空调风机	12

7.3 照明	12

7.4 生活热水	12

7.4.1 热水需求	12

7.4.2 太阳能集热	12

7.4.3 热水设备	12

7.5 电梯	12

7.6 光伏发电	13

7.7 风力发电	13

8 参照建筑	13

8.1 房间类型	13

8.1.1 房间参数表	13

8.1.2 作息时间表	13

8.2 暖通空调系统	13

8.2.1 系统类型	13

8.2.2 制冷系统	13

8.2.3 供暖系统	14

8.2.4 空调风机	15

8.3 照明	15

8.4 生活热水	15

8.4.1 热水需求	15

8.4.2 热水设备	15

8.5 电梯	15

9 计算结果	15

9.1 建材生产运输碳排放	15

9.1.1 建材生产阶段	15

9.1.2 建材运输阶段	16

9.2 建筑建造拆除碳排放	17

9.2.1 建筑建造	17

9.2.2 建筑拆除	17

9.3 碳汇	17

9.4 建筑运行碳排放	17

10 结论	18

11 附录	19

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	19

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	19

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	19

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	19

建筑概况

| 工程名称 | 中峰村油榨坪街村民议事中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：110.30° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上223.04 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上8.39 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 790.73 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 520.81 |  |
| 北向角度 | 122.9 |  |
| 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第9.2.7条设计建筑采取相应措施后减碳量的对比计算（其中参照建筑参数满足国家和行业节能标准规定值）。

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |  |
| 合成高分子防水涂膜 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1039.6 | 0.0000 | 修正系数=1.30 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 烧结页岩多孔砖(190） | 0.560 | 8.520 | 1300.0 | 1371.1 | 0.0000 |  |
| 外墙保温节能腻子 | 0.058 | 1.500 | 285.0 | 1871.7 | 0.0000 | 修正系数=1.20 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋合成高分子防水涂膜 1.5mm＋合成高分子防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

外墙保温节能腻子 5mm＋水泥砂浆 15mm＋烧结页岩多孔砖(190） 190mm＋无机保温砂浆 45mm＋抗裂砂浆 5mm

3. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+9A+6）：

传热系数3.000W/m^2.K，太阳得热系数0.348

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.59(D:2.68) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.93(D:4.07) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.11 | 3.00 | 0.35 | 0.11 | 3.00 | 0.45 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.14 | 3.00 | 0.35 | 0.14 | 3.00 | 0.45 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 160.63 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 默认 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.80 | 15147 | 4699 | 0.581 | 2.730 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 默认 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.74 | 5622 | 2100 | 0.581 | 1.220 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 853 | 0.581 | 0.496 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 多联机室内机 | 1108 |  | 0.644 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 1.139 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 10 | 176 | 2655 | 0.581 | 1.543 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1.543 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 100 | 365 | 18778 |
| 总计 |  |  |  |  | 18778 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0 | 16340 | 365 | 0.45 | 0.15 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 18778 | 3.5 | 0 | 5365.27 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 5365 | 0.581 | 3.117 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.581 | 0.000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0.000 |

风力发电

无

参照建筑

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 多联式空调(热泵)机组 | 2.80 | 2.74 | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 默认 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.80 | 15653 | 4851 | 0.581 | 2.819 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

| 系统 | COP曲线 |
| --- | --- |
| 默认 |  |

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.74 | 4625 | 1791 | 0.581 | 1.041 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 853 | 0.581 | 0.496 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 多联机室内机 | 1113 |  | 0.647 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 1.143 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 10 | 176 | 2655 | 0.581 | 1.543 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1.543 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 100 | 365 | 18778 |
| 总计 |  |  |  |  | 18778 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗气量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 18778 | 天然气 | 0.9 | 2113.97 |

| 生活热水热量合计(kWh/a) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 20865 | 55.54 | 4.172 |

电梯

无

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 107.63 | 0 | 全生命周期 | 340 | 36.594 |
| 钢筋 | t | 12.78 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 29.905 |
| 型钢 | t | 2.04 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 4.825 |
| 水泥 | t | 6.11 | 0 | 全生命周期 | 735 | 4.491 |
| 预拌砂浆 | t | 29.27 | 0 | 全生命周期 | 370 | 10.830 |
| 砂 | m3 | 14.26 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.043 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | m3 | 4.76 | 0 | 全生命周期 | 534 | 2.542 |
| 无机保温砂浆 | m3 | 14.55 | 0 | 全生命周期 | 534 | 7.770 |
| 砌块 | m3 | 15.93 | 0 | 全生命周期 | 349 | 5.560 |
| 砖 | m3 | 13.89 | 0 | 全生命周期 | 336 | 4.667 |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+9A+6） | m2 | 51.48 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 6.667 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 39.19 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.893 |
| 陶瓷 | m2 | 189.51 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 3.695 |
| 涂料 | t | 2.41 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 15.786 |
| 电缆 | kg | 31.86 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 2.998 |
| 管材 | kg | 277.87 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 1.000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 139.266 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 254.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 1.168 |
| 钢筋 | 12.78 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.735 |
| 型钢 | 2.04 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.117 |
| 水泥 | 6.11 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.351 |
| 预拌砂浆 | 29.27 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.135 |
| 砂 | 22.82 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.312 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.14 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.008 |
| 无机保温砂浆 | 4.36 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.020 |
| 砌块 | 15.93 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.916 |
| 砖 | 20.15 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.159 |
| 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6+9A+6） | 1.03 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.059 |
| 保温门（多功能门） | 1.18 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.068 |
| 陶瓷 | 5.69 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.327 |
| 涂料 | 2.41 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.139 |
| 电缆 | 0.03 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.002 |
| 管材 | 0.28 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.016 |
| 合计 |  |  |  |  | 6.532 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

| 阶段 | 施工机械 | 台班能源消耗 | 台班 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 履带式推土机 | 柴油(kg)：56.5 | 5 | 0.876 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  |  | 0.044 |
| 合计 |  |  |  | 0.920 |

建筑拆除

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 146.718 | 0.1 | 14.672 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 1 | 27.5 | 200 | 50 | 275.000 |
| 阔叶大乔木 | 1 | 22.5 | 100 |  | 112.500 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 1 | 15 | 100 |  | 75.000 |
| 密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m） | 1 | 10.95 | 200 |  | 109.500 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 1 | 0.5 | 400 |  | 10.000 |
| 合计 |  |  |  |  | 582.000 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 14.74 | 15.21 |
| 供暖(Eh) |  | 6.59 | 5.62 |
| 空调风机((Ef)) |  | 6.15 | 6.17 |
| 照明 |  | 8.33 | 8.33 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.00 |
|  | 生活热水 | 16.83(扣减了太阳能) | 0.00 |
|  | 合计 | 16.83 | 0.00 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 设计建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳排放量(kgCO2/㎡·a) |
| 无 | 供暖：热源锅炉 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 供暖：市政热力 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 22.52 (燃料：燃气) |
| 燃气可再生 | 类别 | 设计建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) | 参照建筑碳减排量(kgCO2/㎡·a) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0.00 | - |
|  | 风力(Ew) | 0.00 | - |
| 碳汇固碳量(kgCO2/㎡·a) |  | 62.84 | - |
| 碳排放合计 |  | 0.00 | 57.85 |
| 相对参照建筑降碳比例(%) |  | 100.00 |  |
| 相对参照建筑碳排放强度降低值 (kgCO2/(m2·a) |  | 57.85 |  |

结论

本项目通过提升建筑围护结构性能、设备合理选型与运行策略优化、可再生能源利用及增加生态碳汇等措施，实现了建筑碳排放强度降低的效果。根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）9.2.7条，可得_12_分。

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日